| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年全省通信工程质量监督检查主要问题汇总表 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| 1 | 中国移动河南公司许昌分公司4G网络七期无线网室分系统工程 | 部分RRU防雷接地线与电梯间电源控制箱连接，存在安全隐患。 | 利德世普科技有限公司 |
|  |  |  | 江西诚科建设咨询监理有限公司 |
| 2 | 中国移动河南公司许昌分公司2019年本地传输网工程（综合业务接入区） | 光交箱01（水上乐园段）接地线连接不牢固。 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 |
|  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 |
| 3 | 中国移动河南分公司2019年许昌通信管道工程（二） | 设计文件模板化，设计单位未针对该项目特点向施工单位和监理单位进行交底。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
|  |  | 未履行有限空间作业审批手续。 | 中国通信建设第二工程局有限公司 |
| 4 | 2019年中国联通河南省深度覆盖专项（第二期）许昌工程 | 设计图纸未指明安装位置，现场平面图与设计不符，设计未标明如何接地。 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
|  |  | 隐蔽工程质量检查与记录不规范。 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 |
|  |  |  | 河南省通信建设监理有限公司 |
| 5 | 2019年中国联通河南许昌鄢陵本地光缆网整治（光缆、杆路）更新改造工程 | 架空光缆附近有高压变压器及线路，光缆未做保护，存在安全隐患。 | 湖南省通信建设有限公司 |
|  |  |  | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
| 6 | 2019年中国联通河南许昌长葛、鄢陵宽带接入驻地网新建一期工程 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司许昌市分公司 |
|  |  | 安全技术措施与临时用电方案模板化。 | 山东合力金桥系统集成技术有限公司 |
| 7 | 2020年中国联通河南4G无线网新建工程（开封许昌平顶山） | 施工合同未明确安全生产费用支付方式、数额及时限。 | 中国联合网络通信有限公司许昌市分公司 |
|  |  | 建设单位合同到期，仍下发开工令，不符合强制性标准。 | 中国联合网络通信有限公司许昌市分公司 |
| 8 | 中国电信河南公司2019年许昌市魏都区瑞贝卡和天下LTE室内分布系统工程 | 施工组织设计未按照项目特点进行设计。 | 山东万博科技股份有限公司 |
|  |  | 隐蔽工程质量检查与记录不规范。 |  |
|  |  | 监理日志与旁站记录形式化，缺少电梯井内施工详细内容。 | 北京诚公管理咨询股份有限公司 |
| 9 | 中国电信河南公司2019年许昌市魏都区恒大绿洲小区LTE室内分布系统工程 | 部分RRU设备安装在强电井内，并与电源箱相邻，存在安全隐患。 | 湖北电信工程有限公司 |
|  |  |  | 北京诚公管理咨询股份有限公司 |
| 10 | 中国电信河南公司2019年许昌市建安区胖东来超市北海龙城店LTE室内分布系统工程 | 设计单位未针对该项目特点向施工单位和监理单位进行交底。 | 中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司 |
|  |  | 施工单位未对施工现场相关作业人员办理意外伤害保险。 | 湖北电信工程有限公司 |
|  |  | 无有限空间作业审批。 |  |
| 11 | 中国铁塔河南分公司许昌市分公司2019年长葛小郭庄东36(TT)主动规划铁塔项目 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量申报手续。 | 中国铁塔股份有限公司许昌市分公司 |
|  |  | 施工单位未针对该项目施工安全特点进行交底，不具备指导性。 | 中通建设股份有限公司 |
|  |  | 施工单位工伤社会保险被保人与现场施工人员不一致。 | 中通建设股份有限公司 |
| 12 | 中国铁塔河南分公司许昌市分公司2019年禹州司村西南81(TT)主动规划铁塔项目 | 施工单位未按照设计文件进行施工，工程实体馈线桥架与地面固定不牢固、变形，存在安全隐患。 | 河南紫光信息科技有限公司 |
|  |  |  | 中通服项目管理咨询有限公司 |
| 13 | 中国铁塔河南分公司许昌市分公司2020年鄢陵县政府公寓新建主动规划铁塔项目 | 监理单位未按标准对施工组织设计进行审查。 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 |
|  |  | 设计文件模板化，设计交底记录中未就地勘报告提及的注意事项进行交底。 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
| 14 | 中国铁塔河南分公司许昌市分公司2019年塔北小区西新建铁塔项目 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量申报手续，并且质监申报施工单位与实际不符。 | 中国铁塔股份有限公司许昌市分公司 |
|  |  | 项目经理未取得相应级别《安全生产考核合格证书》。 | 利德世普科技有限公司 |
|  |  | 监理单位未按标准对施工组织设计进行审查。 | 甘肃省通信产业工程监理有限公司 |
| 15 | 中国移动河南公司商丘分公司2019年和商务酒店二期建设工程 | 专职安全员无通信行业安全生产考核合格证书。 | 武汉虹技术服务有限责任公司 |
|  |  | 项目经理未对全体作业人员进行施工安全技术交底。 | 中建泓泰通信工程有限公司 |
| 16 | 中国移动河南公司商丘分公司4G网络八期传输网工程 | 专职安全员无通信行业安全生产考核合格证书。 | 河北省通信建设有限公司 |
|  |  | 项目经理未对全体作业人员进行施工安全技术交底，交底记录相同。 |  |
| 17 | 中国移动河南公司商丘分公司2020年室内覆盖无线网工程-第一批 | 专项安全检查记录日期在开工日期之前，不符合基本建设程序。 | 利德世普科技有限公司 |
|  |  | 项目经理未对全体作业人员进行施工安全技术交底。 | 山东万博科技股份有限公司 |
| 18 | 2019年中国联通河南商丘睢阳分雪亮工程第一批大客户接入新建工程 | 施工企业存在伪造通信行业安全生产考核合格证书行为。 | 中瑞浩祥科技有限公司 |
| 19 | 2020年中国联通河南商丘西县宽带接入扩容工程(第二十六期) | 光缆与高压线交越超出安全距离，未做保护措施，存在安全隐患。 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
|  |  | 设计文件模板化，设计图纸标注不清晰，不能有效指导施工。 |  |
| 20 | 2020年中国联通河南5G第三批配套工程（商丘） | 设计单位未针对该项目特点向施工单位和监理单位进行交底。 | 北京中网华通设计咨询有限公司 |
|  |  |  | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
| 21 | 中国电信商丘分公司2020年第二季度睢阳区珠江路统计局、文化路未来电竞、北海路远洋公馆等专线专项光缆接入工程 | 工程存在多处光缆引上，设计文件中未设计引上光缆需加套管保护，概算材料中未编制引上钢管材料预算。 | 日海恒联通信技术有限公司 |
|  |  | 施工企业存在借用其他公司通信行业安全生产考核合格证书行为，严重违反《工信部通信[2016]255号》文件规定。 | 日海通信服务有限公司 |
| 22 | 中国电信商丘分公司2019年第四季度柘城县尚寨-护楼开发区新建光交、惠济陈楼-惠济、开发区-公路局等光缆接入工程 | 建设单位未按规定要求办理工程质量监督申报手续。 | 中国电信集团公司河南省商丘市电信分公司 |
|  |  | 施工单位专项安全检查记录时间在开工之前，不符合逻辑。 | 晨润科技有限公司 |
| 23 | 中国电信商丘分公司2019年第四季度睢阳区奥林匹克花园、东方银座、未来英伦印象等FTTH光缆接入工程 | 设计单位设计会审纪要与设计批复日期存在矛盾，金额不符。 | 日海恒联通信技术有限公司 |
|  |  | 项目经理未对全体作业人员进行施工安全技术交底。 | 河南德威通信技术发展有限公司 |
| 24 | 中国铁塔河南分公司商丘市2019年英伦印象新建室分项目 | 施工单位生产安全事故应急救援预案无演练记录。 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 |
|  |  | 项目经理未取得相应级别的安全生产考核合格证书。 |  |
| 25 | 中国铁塔河南分公司商丘市分公司2019年利民汪楼新建铁塔项目 | 专职安全员未取得相应级别的安全生产考核合格证书。 | 和勤通信技术有限公司 |
| 26 | 中国铁塔河南分公司商丘市分公司2020年睢阳区淮海驾校搬迁主动规划铁塔项目 | 设计文件中基站建设位置与地勘报告位置不一致。 | 中睿通信规划设计有限公司 |
|  |  | 专职安全员未取得相应级别的安全生产考核合格证书。 | 和勤通信技术有限公司 |
| 27 | 中国铁塔河南分公司商丘市分公司2020年高铁北广场东新建铁塔项目 | 外电进线孔施工与设计不符，未进行变更手续。 | 山东邮电工程有限公司 |
| 28 | 中国移动河南公司三门峡分公司4G网络八期无线网工程 | 建设单位未按规定时限进行质量监督申报手续。 | 中国移动通信集团河南有限公司三门峡分公司 |
| 29 | 中国移动河南公司三门峡分公司2019年管线迁改增补工程 | 设计文件设计深度不足，新建杆路与利旧杆路标注不明确，未明确安装位置、新建杆路埋深，不能有效指导施工。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
|  |  | 施工单位新建杆路有倾斜，拉线松弛，线路垂落，存在严重安全隐患。 | 中徽建技术有限公司 |
|  |  |  | 中邮通建设咨询有限公司 |
| 30 | 中国移动河南公司三门峡分公司2020年本地传输网工程（综合业务接入区） | 设计文件中未注明管道井内深度，井内埋深，不能有效指导施工。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
|  |  | 施工单位无有限空间作业审批，无隐蔽工程签证，无有毒有害气体测试记录。 | 中鼎信息技术有限公司 |
| 31 | 2019年中国联通三门峡森林半岛置业有限公司大客户接入新建工程(总承包） | 设计文件设计深度不足，商铺东侧加装光纤箱未标注与燃气管道安装距离和安装位置，光缆接头盒安装位置未明确。 | 河南泰尔通信有限公司 |
|  |  | 光纤箱安装在燃气管道上，光缆与燃气管道平行，交越未做保护，存在安全隐患。 | 广东南方通信建设有限公司 |
|  |  | 落地光交箱防雷接地棒埋深不足，裸露高于地面，存在安全隐患。 | 广东南方通信建设有限公司 |
| 32 | 2020年中国联通河南三门峡卢氏二季度二期大客户接入工程（总承包） | 建设单位未按规定时限进行质量监督申报手续。 | 中国联合网络通信有限公司三门峡市分公司 |
| 33 | 2020年中国联通河南三门峡陕州区、渑池及义马二季度一期大客户接入工程（总承包） | 合同中未明确安全生产费支付方式。 | 中国联合网络通信有限公司三门峡市分公司 |
| 34 | 中国电信三门峡分公司2020年三季度渑池县安居天下小区家宽覆盖光缆接入工程 | 光缆穿越墙壁未加套管保护，光缆与电力线平行超出安全距离，无套管保护，存在安全隐患。 | 河南昊瑞通信技术有限公司 |
|  |  |  | 河南国信工程信息咨询有限公司 |
|  |  | 施工单位光交箱未按设计文件预留光缆，未按设计文件要求用防火封堵材料进行封堵。 | 河南昊瑞通信技术有限公司 |
|  |  |  | 河南国信工程信息咨询有限公司 |
| 35 | 中国电信三门峡分公司2019年星火燎原专项灵宝市故县镇帝王村等9处主干光缆线路工程 | 建设单位未按规定时限进行质量监督申报手续。 | 中国电信集团公司河南省三门峡市电信分公司 |
|  |  | 建设单位未按规定进行竣工备案手续。 | 中国电信集团公司河南省三门峡市电信分公司 |
|  |  | 项目经理、专职安全员均未取得安全生产考核合格证书。 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
| 36 | 中国电信三门峡分公司2019年义马滨河路机房割接光缆接入工程 | 安全生产责任晚于开工时间，不符合基本建设程序。 | 中国电信集团公司河南省三门峡市电信分公司 |
|  |  | 施工组织设计中未明确项目经理、专职安全员、技术负责人。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 |
| 37 | 中国铁塔河南分公司三门峡市分公司2020年陕县技术监督局主动规划铁塔项目 | 铁塔地网与机柜地网搭接镀锌扁钢埋深不够，并且穿过手孔，存在严重安全隐患。 | 郑州向心力通信技术股份有限公司 |
|  |  |  | 安徽博达项目管理咨询有限公司 |
| 38 | 中国铁塔河南分公司三门峡市分公司2020年陕县职高西主动规划铁塔项目 | 人手孔内从铁塔到机柜的预埋管与设计不符。 | 郑州向心力通信技术股份有限公司 |
|  |  |  | 安徽博达项目管理咨询有限公司 |
| 39 | 中国铁塔河南分公司三门峡市2019年三门峡移动生产楼搬迁新建铁塔项目 | 施工企业存在借用其他公司通信行业安全生产考核合格证书行为，严重违反《工信部通信[2016]255号》文件规定。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 |
|  |  | 项目经理未根据项目特点在开工前向全体作业班组人员作出详细说明。 | 南京欣网通信科技股份有限公司 |
|  |  |  | 河南天禹工程技术有限公司 |
| 40 | 中国移动河南公司南阳分公司2019年电信普遍服务试点无线网工程 | 监理规划模板化，未针对本项目进行编制（例如：存在电焊焊接工艺等与本项目无关的施工工序内容）。 | 河南省通信建设监理有限公司 |
| 41 | 中国移动河南公司南阳分公司2019年电信普遍服务试点传输网工程 | 施工单位专职安全员未取得通信主管部门相应类别的安全生产考核证书。 | 利德世普科技有限公司 |
| 42 | 中国移动河南公司南阳分公司2019年电信普遍服务试点传输网工程 | 施工单位项目负责人、专职安全员未取得通信主管部门相应类别的安全生产考核证书。 | 蓝海信达通信技术有限公司 |
| 43 | 中国电信南阳分公司2019年电信普遍服务试点邓州市穰东董周基站-穰东镇霍池村基站光缆线路工程 | 施工单位未针对本项目具体特点进行安全技术交底。 | 河南盛来通信工程有限公司 |
| 44 | 中国移动河南公司驻马店分公司2019年电信普遍服务试点传输网工程 | 设计文件不能有效指导施工（西平东坑基站架杆拉线与接地线设计）。 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 45 | 中国移动河南公司驻马店分公司2019年电信普遍服务试点传输网工程 | 监理规划模板化，未针对本项目特点进行编制，存在与本项目无关内容。 | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
| 46 | 中国移动河南公司驻马店分公司2019年电信普遍服务试点传输网工程（确山县任店胡寨基站） | 施工单位未按设计文件进行施工。 | 中国通信建设集团第三工程局有限公司 |
|  |  |  | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
| 47 | 2019年中国联通河南电信普遍服务试点配套传输工程 | 监理实施细则未明确山区作业的安全监理要求。 | 华夏邮电咨询监理有限公司 |
| 48 | 2019年中国联通河南电信普遍服务试点配套传输工程 | 施工单位项目负责人未向全体作业班组和人员进行安全技术交底。 | 浙江方大通信有限公司 |